质量控制室毒种库和标准品存储间UPS电源用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毒种库和标准品存储间UPS电源的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室毒种库和标准品存储间UPS电源。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GB-T14715-1993 信息技术设备用不间断电源

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量控制室需购买1组UPS电源系统主要用于本科室毒种库和标准品存储间共计13台超低温冰箱、2台医用冷藏箱、1台医用冷藏冷冻箱和1台普通冰箱提供不间断供电，后备延时2小时。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室留样管理区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合所放置房间布局 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出区域地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应0℃～50℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 需配备温度监测系统 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明（包括制冷剂型号及注入量等） - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 当市电断电时提供不间断电源，可持续供电2小时。 |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | UPS额定功率应不小于：60KVA | 关键 |
|  | UPS电源系统供 电方式为三进三出AC380V | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有过压、欠压、短路及其他异常情况报警功能 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
| URS 17 | 正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
| URS 18 | UPS应有稳压和稳流功能，防止不稳定电压和电流的冲击造成电路损坏； | 关键 |
| URS 19 | UPS应有良好的接地，防止发生电击。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| - URS 20 | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
| - URS 21 | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
| - URS 22 | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
| - URS 23 | 图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、拓扑图、架构图、计算机化系统相关图纸、图纸清单 | 关键 |
| - URS 24 | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
| - URS 25 | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
| - URS 26 | 设备交付计划表 | 关键 |
| - URS 27 | 第三方校验报告及计量证书 | 关键 |
| - URS 28 | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
| - URS 29 | 安全报告 | 关键 |
| - URS 30 | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
| - URS 31 | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
| - URS 32 | 验证文件： - 验证计划 - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 - 设计确认及文件（DQ）， - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 追溯矩阵（RTM） - 验证总结报告（VSR） - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件 | 关键 |
| - URS 33 | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
| - URS 34 | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
| - URS 35 | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
| - URS 36 | 满足GEP的工程文件交付包 | 关键 |
| - URS 37 | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
| - URS 38 | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对设备操作人员及设备维护、维修人员，培训还应有安全使用和应急处置措施的相关内容，并填写培训记录。 | 关键 |
| - URS 39 | 设备操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
| - URS 40 | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
| - URS 41 | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| - URS 42 | 设备供应商按照设备使用人员要求负责分批次运输到质量控制室摆放安装 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
| - URS 43 | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。厂家协助完成PQ | 关键 |
| - URS 44 | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
| - URS 45 | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
| - URS 46 | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
| - URS 47 | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
| - URS 48 | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
| - URS 49 | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
| - URS 50 | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
| - URS 51 | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
| - URS 52 | 3年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
| - URS 53 | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
| - URS 54 | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
| - URS 55 | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
| - URS 56 | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用